## Потребители
Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура воды на входе в СО, °C | Температура воды на выходе из СО, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/час | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м
Калинина 5 |  | 80 | 0.04596 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 3.064 | 80 | 65 | 20 | 18.237 | 1 | 0.849 | 3.064 | 0.5 | 3.064 | 0.046 | 1.35 | 13.17 | 11.823 | 13.17 | 11.82 | 0.003 | 0.00021 | 1.79 | 47.9 | -5.16 | 5
Лазо 5 |  | 80 | 0.022433 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.4955 | 80 | 65 | 20 | 11.561 | 1 | 1.252 | 1.4955 | 0.5 | 1.496 | 0.0224 | 1.75 | 13.37 | 11.622 | 13.37 | 11.62 | 0.002 | 0.0001 | 4.38 | 74.5 | -5.16 | 5
Лазо 5 |  | 80 | 0.022433 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.4955 | 80 | 65 | 20 | 10.5 | 1 | 1.84 | 1.4955 | 0.5 | 1.496 | 0.0224 | 2.34 | 13.67 | 11.328 | 13.67 | 11.33 | 0.002 | 0.0001 | 1.91 | 42.3 | -5.16 | 5

## Узлы
Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м | Статический напор на выходе, м
| 2.479 | 13.738 | 11.259 | 80 | 65 | 13.738 | 11.259 | 1.33 | 34.7 | -5.16 | 5 | 5

## Участки
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
|  | 29.4636 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 3.0642 | -3.0603 | 1.828 | 1.823 | 15.278 | 15.239 | 0.445 | -0.444 | 0 | 0
|  | 21.3436 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 2.9915 | -2.9873 | 1.262 | 1.259 | 14.563 | 14.522 | 0.434 | -0.433 | 0 | 0
|  | 24.5079 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 1.4957 | -1.4937 | 0.364 | 0.363 | 3.658 | 3.648 | 0.217 | -0.217 | 0 | 0
|  | 4.6849 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 1.4956 | -1.4938 | 0.07 | 0.069 | 3.658 | 3.649 | 0.217 | -0.217 | 0 | 0