## Потребители
Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура воды на входе в СО, °C | Температура воды на выходе из СО, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/час | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м
Енисейская 2 |  | 80 | 0.016286 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.0857 | 80 | 65 | 20 | 6.362 | 1 | 7.195 | 1.0857 | 0.5 | 1.086 | 0.0163 | 7.7 | 31.34 | 23.643 | 31.34 | 23.64 | 0.001 | 7e-05 | 72.96 | 484.1 | -5.16 | 5
Енисейская 2 | СОШ №10 | 80 | 0.13759 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 9.1724 | 80 | 65 | 20 | 19.998 | 1 | 5.26 | 9.1724 | 0.5 | 9.172 | 0.1376 | 5.76 | 30.37 | 24.609 | 30.37 | 24.61 | 0.01 | 0.00062 | 9.8 | 301.4 | -5.16 | 5
Студенческая 10 |  | 80 | 0.018697 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.2465 | 80 | 65 | 20 | 10.065 | 1 | 1.514 | 1.2465 | 0.5 | 1.246 | 0.0187 | 2.01 | 28.49 | 26.476 | 28.49 | 26.48 | 0.001 | 8e-05 | 24.08 | 507.2 | -5.16 | 5
Студенческая 11 |  | 80 | 0.009899 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.6599 | 80 | 65 | 20 | 7.009 | 1 | 1.805 | 0.6599 | 0.5 | 0.66 | 0.0099 | 2.3 | 28.64 | 26.331 | 28.64 | 26.33 | 0.001 | 4e-05 | 39.28 | 566.7 | -5.16 | 5
Студенческая 13 |  | 80 | 0.009702 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.6468 | 80 | 65 | 20 | 6.952 | 1 | 1.791 | 0.6468 | 0.5 | 0.647 | 0.0097 | 2.29 | 28.63 | 26.338 | 28.63 | 26.34 | 0.001 | 4e-05 | 50.96 | 600.4 | -5.16 | 5
Студенческая 15 |  | 80 | 0.003573 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.2382 | 80 | 65 | 20 | 4.162 | 1 | 1.891 | 0.2382 | 0.5 | 0.238 | 0.0036 | 2.39 | 28.68 | 26.288 | 28.68 | 26.29 | 0 | 2e-05 | 101.43 | 631.1 | -5.16 | 5
Студенческая 7 |  | 80 | 0.015908 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.0605 | 80 | 65 | 20 | 8.409 | 1 | 2.25 | 1.0605 | 0.5 | 1.061 | 0.0159 | 2.75 | 28.86 | 26.109 | 28.86 | 26.11 | 0.001 | 7e-05 | 16.21 | 422.8 | -5.16 | 5
Студенческая 6 |  | 80 | 0.017195 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.1463 | 80 | 65 | 20 | 8.435 | 1 | 2.596 | 1.1463 | 0.5 | 1.146 | 0.0172 | 3.1 | 29.03 | 25.936 | 29.03 | 25.94 | 0.001 | 8e-05 | 14.05 | 392 | -5.16 | 5
Заводская 1 |  | 80 | 0.049625 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 3.3083 | 80 | 65 | 20 | 10.981 | 1 | 7.526 | 3.3083 | 0.5 | 3.308 | 0.0496 | 8.03 | 31.5 | 23.479 | 31.5 | 23.48 | 0.004 | 0.00022 | 8.25 | 248.7 | -5.16 | 5
Заводская 2 | Пожарная часть | 80 | 0.021355 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.4237 | 80 | 65 | 20 | 6.85 | 1 | 9.207 | 1.4237 | 0.5 | 1.424 | 0.0214 | 9.71 | 32.35 | 22.64 | 32.35 | 22.64 | 0.002 | 0.0001 | 8.04 | 193.9 | -5.16 | 5
Заводская 2А |  | 80 | 0.015611 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.0407 | 80 | 65 | 20 | 5.862 | 1 | 9.172 | 1.0407 | 0.5 | 1.041 | 0.0156 | 9.67 | 32.33 | 22.657 | 32.33 | 22.66 | 0.001 | 7e-05 | 9.63 | 205.8 | -5.16 | 5
Заводской 6 |  | 80 | 0.011519 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.7679 | 80 | 65 | 20 | 5.154 | 1 | 8.358 | 0.7679 | 0.5 | 0.768 | 0.0115 | 8.86 | 31.92 | 23.061 | 31.92 | 23.06 | 0.001 | 5e-05 | 30.24 | 401.4 | -5.16 | 5
Заводская 4 |  | 80 | 0.007386 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.4924 | 80 | 65 | 20 | 4.137 | 1 | 8.277 | 0.4924 | 0.5 | 0.492 | 0.0074 | 8.78 | 31.88 | 23.102 | 31.88 | 23.1 | 0.001 | 3e-05 | 26.96 | 387.1 | -5.16 | 5
Заречная 5 |  | 80 | 0.025239 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.6826 | 80 | 65 | 20 | 7.909 | 1 | 7.237 | 1.6826 | 0.5 | 1.683 | 0.0252 | 7.74 | 31.36 | 23.621 | 31.36 | 23.62 | 0.002 | 0.00011 | 39.28 | 531.1 | -5.16 | 5
Студенческая 2 |  | 80 | 0.006085 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.4057 | 80 | 65 | 20 | 4.866 | 1 | 2.935 | 0.4057 | 0.5 | 0.406 | 0.0061 | 3.44 | 29.2 | 25.767 | 29.2 | 25.77 | 0 | 3e-05 | 62.36 | 504.9 | -5.16 | 5
Студенческая 3 |  | 80 | 0.006601 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.4401 | 80 | 65 | 20 | 5.068 | 1 | 2.934 | 0.4401 | 0.5 | 0.44 | 0.0066 | 3.43 | 29.2 | 25.768 | 29.2 | 25.77 | 0 | 3e-05 | 37.98 | 472.9 | -5.16 | 5
Студенческая 4 |  | 80 | 0.015817 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.0545 | 80 | 65 | 20 | 7.935 | 1 | 2.805 | 1.0545 | 0.5 | 1.054 | 0.0158 | 3.31 | 29.14 | 25.832 | 29.14 | 25.83 | 0.001 | 7e-05 | 22.36 | 437.7 | -5.16 | 5
Студенческая 5 |  | 80 | 0.015499 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.0333 | 80 | 65 | 20 | 7.802 | 1 | 2.881 | 1.0333 | 0.5 | 1.033 | 0.0155 | 3.38 | 29.18 | 25.794 | 29.18 | 25.79 | 0.001 | 7e-05 | 16.86 | 403.5 | -5.16 | 5
Студенческая 8 |  | 80 | 0.011321 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.7547 | 80 | 65 | 20 | 7.238 | 1 | 2.075 | 0.7547 | 0.5 | 0.755 | 0.0113 | 2.58 | 28.77 | 26.196 | 28.77 | 26.2 | 0.001 | 5e-05 | 19 | 452.5 | -5.16 | 5
|  | 80 | 0.011912 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.7941 | 80 | 65 | 20 | 5.384 | 1 | 7.504 | 0.7941 | 0.5 | 0.794 | 0.0119 | 8 | 31.49 | 23.487 | 31.49 | 23.49 | 0.001 | 5e-05 | 34.11 | 486.3 | -5.16 | 5
|  | 80 | 0.012079 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.8053 | 80 | 65 | 20 | 5.397 | 1 | 7.644 | 0.8053 | 0.5 | 0.805 | 0.0121 | 8.14 | 31.56 | 23.417 | 31.56 | 23.42 | 0.001 | 5e-05 | 29.78 | 460.6 | -5.16 | 5
|  | 80 | 0.005655 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.377 | 80 | 65 | 20 | 3.705 | 1 | 7.546 | 0.377 | 0.5 | 0.377 | 0.0057 | 8.05 | 31.51 | 23.466 | 31.51 | 23.47 | 0 | 3e-05 | 48.97 | 551.2 | -5.16 | 5

## Узлы
Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м | Статический напор на выходе, м
| 13.548 | 34.272 | 20.724 | 80 | 65 | 34.272 | 20.724 | 2.76 | 79.2 | -5.16 | 5 | 5
| 9.247 | 32.116 | 22.869 | 80 | 65 | 32.116 | 22.869 | 7.77 | 235 | -5.16 | 5 | 5
| 7.814 | 31.398 | 23.584 | 80 | 65 | 31.398 | 23.584 | 22.12 | 304.8 | -5.16 | 5 | 5
| 7.782 | 31.381 | 23.6 | 80 | 65 | 31.381 | 23.6 | 35.94 | 353.6 | -5.16 | 5 | 5
| 7.763 | 31.372 | 23.609 | 80 | 65 | 31.372 | 23.609 | 44 | 382 | -5.16 | 5 | 5
| 3.464 | 29.217 | 25.753 | 80 | 65 | 29.217 | 25.753 | 56.35 | 483.6 | -5.16 | 5 | 5
| 3.468 | 29.219 | 25.751 | 80 | 65 | 29.219 | 25.751 | 32.65 | 452.4 | -5.16 | 5 | 5
| 3.481 | 29.225 | 25.744 | 80 | 65 | 29.225 | 25.744 | 20.26 | 418.4 | -5.16 | 5 | 5
| 3.55 | 29.26 | 25.71 | 80 | 65 | 29.26 | 25.71 | 14.72 | 384.3 | -5.16 | 5 | 5
| 3.679 | 29.324 | 25.646 | 80 | 65 | 29.324 | 25.646 | 11.86 | 357.1 | -5.16 | 5 | 5
| 2.51 | 28.739 | 26.228 | 80 | 65 | 28.739 | 26.228 | 20.49 | 468.2 | -5.16 | 5 | 5
| 2.408 | 28.687 | 26.28 | 80 | 65 | 28.687 | 26.28 | 85.42 | 597.9 | -5.16 | 5 | 5
| 2.408 | 28.687 | 26.279 | 80 | 65 | 28.687 | 26.279 | 44.95 | 566.5 | -5.16 | 5 | 5
| 2.423 | 28.695 | 26.272 | 80 | 65 | 28.695 | 26.272 | 33.59 | 533.9 | -5.16 | 5 | 5
| 2.822 | 28.895 | 26.073 | 80 | 65 | 28.895 | 26.073 | 15.37 | 415 | -5.16 | 5 | 5
| 2.602 | 28.785 | 26.182 | 80 | 65 | 28.785 | 26.182 | 18.12 | 446.7 | -5.16 | 5 | 5
| 3.169 | 29.069 | 25.9 | 80 | 65 | 29.069 | 25.9 | 13.37 | 385.2 | -5.16 | 5 | 5
| 11.24 | 33.114 | 21.875 | 80 | 65 | 33.114 | 21.875 | 5.99 | 156.6 | -5.16 | 5 | 5
| 9.861 | 32.424 | 22.563 | 80 | 65 | 32.424 | 22.563 | 7.28 | 184.5 | -5.16 | 5 | 5
| 9.359 | 32.17 | 22.812 | 80 | 65 | 32.17 | 22.812 | 14.86 | 298.4 | -5.16 | 5 | 5
| 8.847 | 31.914 | 23.067 | 80 | 65 | 31.914 | 23.067 | 18.88 | 352.4 | -5.16 | 5 | 5
| 8.276 | 31.628 | 23.351 | 80 | 65 | 31.628 | 23.351 | 26.27 | 435.9 | -5.16 | 5 | 5
| 8.345 | 31.662 | 23.317 | 80 | 65 | 31.662 | 23.317 | 24.62 | 420.6 | -5.16 | 5 | 5
| 7.846 | 31.414 | 23.568 | 80 | 65 | 31.414 | 23.568 | 8.28 | 256 | -5.16 | 5 | 5
| 8.088 | 31.533 | 23.445 | 80 | 65 | 31.533 | 23.445 | 38.24 | 515.9 | -5.16 | 5 | 5

## Участки
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
|  | 70.3094 | 0.15 | 0.15 | 2.95 | 2.95 | 29.6631 | -29.5769 | 0.728 | 0.724 | 3.678 | 3.657 | 0.478 | -0.477 | 0.003 | 0.003
|  | 138.3371 | 0.125 | 0.125 | 2.95 | 2.95 | 22.2688 | -22.2121 | 2.156 | 2.145 | 5.535 | 5.507 | 0.517 | -0.516 | 0.005 | 0.005
|  | 43.3718 | 0.082 | 0.082 | 2.95 | 2.95 | 1.0887 | -1.0816 | 0.016 | 0.016 | 0.134 | 0.132 | 0.059 | -0.058 | 0.001 | 0.001
|  | 43.283 | 0.082 | 0.082 | 2.95 | 2.95 | 1.088 | -1.0822 | 0.016 | 0.016 | 0.133 | 0.132 | 0.059 | -0.058 | 0.001 | 0.001
|  | 25.2329 | 0.082 | 0.082 | 2.95 | 2.95 | 1.0874 | -1.0828 | 0.009 | 0.009 | 0.133 | 0.132 | 0.059 | -0.058 | 0 | 0
|  | 90.6058 | 0.082 | 0.082 | 2.95 | 2.95 | 1.087 | -1.0832 | 0.034 | 0.034 | 0.133 | 0.132 | 0.059 | -0.058 | 0.001 | 0.001
|  | 18.6272 | 0.1 | 0.1 | 2.95 | 2.95 | 18.9557 | -18.9122 | 0.702 | 0.699 | 13.382 | 13.32 | 0.688 | -0.686 | 0 | 0
|  | 89.7535 | 0.082 | 0.082 | 2.95 | 2.95 | 8.6936 | -8.6695 | 2.09 | 2.078 | 8.268 | 8.223 | 0.469 | -0.468 | 0.001 | 0.001
|  | 27.71 | 0.082 | 0.082 | 2.95 | 2.95 | 0.4062 | -0.4047 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.019 | 0.022 | -0.022 | 0 | 0
|  | 30.196 | 0.082 | 0.082 | 2.95 | 2.95 | 0.8468 | -0.8437 | 0.007 | 0.007 | 0.082 | 0.081 | 0.046 | -0.046 | 0 | 0
|  | 30.2937 | 0.082 | 0.082 | 2.95 | 2.95 | 1.9018 | -1.8965 | 0.034 | 0.034 | 0.402 | 0.4 | 0.103 | -0.102 | 0 | 0
|  | 24.1497 | 0.082 | 0.082 | 2.95 | 2.95 | 2.9355 | -2.9282 | 0.065 | 0.064 | 0.951 | 0.946 | 0.158 | -0.158 | 0 | 0
|  | 24.9754 | 0.082 | 0.082 | 2.95 | 2.95 | 5.7569 | -5.7427 | 0.256 | 0.254 | 3.634 | 3.616 | 0.311 | -0.31 | 0 | 0
|  | 34.6708 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 1.2467 | -1.2449 | 0.249 | 0.248 | 2.546 | 2.539 | 0.181 | -0.181 | 0 | 0
|  | 58.3234 | 0.082 | 0.082 | 2.95 | 2.95 | 1.5471 | -1.541 | 0.044 | 0.044 | 0.267 | 0.265 | 0.083 | -0.083 | 0.001 | 0.001
|  | 27.8166 | 0.082 | 0.082 | 2.95 | 2.95 | 0.2388 | -0.2374 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | -0.013 | 0 | 0
|  | 28.9797 | 0.082 | 0.082 | 2.95 | 2.95 | 0.8861 | -0.8829 | 0.007 | 0.007 | 0.089 | 0.089 | 0.048 | -0.048 | 0 | 0
|  | 28.1362 | 0.082 | 0.082 | 2.95 | 2.95 | 3.5492 | -3.5391 | 0.11 | 0.109 | 1.387 | 1.379 | 0.191 | -0.191 | 0 | 0
|  | 19.0623 | 0.082 | 0.082 | 2.95 | 2.95 | 2.794 | -2.7856 | 0.046 | 0.046 | 0.862 | 0.857 | 0.151 | -0.15 | 0 | 0
|  | 29.104 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 0.6601 | -0.659 | 0.059 | 0.059 | 0.721 | 0.719 | 0.096 | -0.096 | 0 | 0
|  | 30.0895 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 0.647 | -0.6459 | 0.059 | 0.059 | 0.693 | 0.691 | 0.094 | -0.094 | 0 | 0
|  | 29.539 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 0.2384 | -0.2378 | 0.008 | 0.008 | 0.097 | 0.097 | 0.035 | -0.035 | 0 | 0
|  | 6.9164 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 1.0606 | -1.0593 | 0.036 | 0.036 | 1.847 | 1.842 | 0.154 | -0.154 | 0 | 0
|  | 26.4937 | 0.082 | 0.082 | 2.95 | 2.95 | 4.6101 | -4.598 | 0.174 | 0.173 | 2.334 | 2.322 | 0.249 | -0.248 | 0 | 0
|  | 6.0019 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 1.1464 | -1.145 | 0.036 | 0.036 | 2.155 | 2.15 | 0.166 | -0.166 | 0 | 0
|  | 12.1903 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 3.3084 | -3.3045 | 0.611 | 0.61 | 17.803 | 17.762 | 0.48 | -0.479 | 0 | 0
|  | 68.7468 | 0.082 | 0.082 | 2.95 | 2.95 | 7.391 | -7.3682 | 1.158 | 1.151 | 5.981 | 5.944 | 0.399 | -0.397 | 0.001 | 0.001
|  | 24.7623 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 2.4647 | -2.4613 | 0.69 | 0.688 | 9.896 | 9.869 | 0.358 | -0.357 | 0 | 0
|  | 8.2926 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 1.4237 | -1.422 | 0.077 | 0.077 | 3.316 | 3.308 | 0.207 | -0.206 | 0 | 0
|  | 18.8936 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 1.0408 | -1.0395 | 0.095 | 0.094 | 1.779 | 1.774 | 0.151 | -0.151 | 0 | 0
|  | 125.8627 | 0.082 | 0.082 | 2.95 | 2.95 | 4.9253 | -4.9078 | 0.944 | 0.937 | 2.663 | 2.644 | 0.266 | -0.265 | 0.002 | 0.002
|  | 91.4759 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 0.7684 | -0.7666 | 0.251 | 0.25 | 0.974 | 0.97 | 0.111 | -0.111 | 0 | 0
|  | 47.9709 | 0.082 | 0.082 | 2.95 | 2.95 | 4.155 | -4.1431 | 0.256 | 0.255 | 1.898 | 1.887 | 0.224 | -0.224 | 0.001 | 0.001
|  | 30.8264 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 0.4926 | -0.4917 | 0.035 | 0.035 | 0.404 | 0.403 | 0.071 | -0.071 | 0 | 0
|  | 60.5519 | 0.082 | 0.082 | 2.95 | 2.95 | 3.6618 | -3.6521 | 0.252 | 0.25 | 1.476 | 1.468 | 0.198 | -0.197 | 0.001 | 0.001
|  | 71.0108 | 0.082 | 0.082 | 2.95 | 2.95 | 2.0609 | -2.056 | 0.094 | 0.094 | 0.471 | 0.469 | 0.111 | -0.111 | 0.001 | 0.001
|  | 18.8847 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 0.4058 | -0.4051 | 0.015 | 0.015 | 0.276 | 0.275 | 0.059 | -0.059 | 0 | 0
|  | 18.1744 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 0.4402 | -0.4395 | 0.017 | 0.017 | 0.324 | 0.323 | 0.064 | -0.064 | 0 | 0
|  | 17.1445 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 1.0546 | -1.0532 | 0.088 | 0.088 | 1.826 | 1.821 | 0.153 | -0.153 | 0 | 0
|  | 17.1001 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 1.0334 | -1.032 | 0.084 | 0.084 | 1.754 | 1.749 | 0.15 | -0.15 | 0 | 0
|  | 5.1407 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 0.7548 | -0.7539 | 0.014 | 0.014 | 0.94 | 0.938 | 0.11 | -0.109 | 0 | 0
|  | 13.5931 | 0.082 | 0.082 | 2.95 | 2.95 | 2.8665 | -2.8601 | 0.035 | 0.035 | 0.907 | 0.903 | 0.155 | -0.154 | 0 | 0
|  | 58.35 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 0.7944 | -0.7929 | 0.171 | 0.17 | 1.041 | 1.037 | 0.115 | -0.115 | 0 | 0
|  | 40.2998 | 0.082 | 0.082 | 2.95 | 2.95 | 9.173 | -9.1615 | 1.044 | 1.042 | 9.203 | 9.18 | 0.495 | -0.494 | 0.001 | 0.001
|  | 21.9034 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 0.8054 | -0.8042 | 0.066 | 0.066 | 1.069 | 1.066 | 0.117 | -0.117 | 0 | 0
|  | 13.5132 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 1.6827 | -1.6806 | 0.176 | 0.176 | 4.625 | 4.614 | 0.244 | -0.244 | 0 | 0
|  | 31.3325 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 0.3772 | -0.3764 | 0.021 | 0.021 | 0.239 | 0.238 | 0.055 | -0.055 | 0 | 0